## 价格汇总表
骏丰场地电镀车间装修改造工程
序号 | 项目分类 | 分项报价(元) | 备注
一 | 地面工程
二 | 墙体门窗工程
三 | 吊顶工程
四 | 卫生间工程
五 | 空压机房工程
六 | 阁楼办公室工程
七 | 车间电气工程
八 | 压缩空气工程
九 | 弱电及消防工程
十 | 其他工程
十一 | 合价
十二 | 税金 |  | 税率？%
十三 | 总价

## 工程清单
骏丰场地电镀车间改造工程清单
序号 | 工程项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 详细说明
一 | 地面工程
1 | 地面找平层 | C30商品混凝土 | ㎡ | 4018 |  |  | 含原地面高低不平凿毛整平、旧地面裂缝切割扩缝修补、高压水枪彻底清洗除尘、基层涂刷界面剂、钢筋网敷设、C30商品混凝土（掺加5%防水剂）整体浇筑找平、振捣密实、收光养护，满足后续环氧自流平施工基层要求，含材料人工等所有费用。
2 | 地面防潮处理 | 防潮涂料 | ㎡ | 4018 |  |  | 涂刷优质水性防潮涂料或铺设防潮膜，防止基层潮气上返，含材料人工等所有费用。
3 | 环氧自流平地面 | 灰色 | ㎡ | 4018 |  |  | 含基层打磨、环氧底涂、中涂及面涂，厚度≥2.0mm，含材料人工等所有费用。
4 | 地面硬化 | 水泥硬化 | ㎡ | 18 |  |  | 采用水泥基硬化剂处理，增加地面耐磨度和硬度。车间外面消防通道，含材料人工等所有费用。
小计
二 | 墙体门窗工程
1 | 车间彩钢板隔墙 | 50mm厚玻镁夹心彩钢板 | ㎡ | 603.9 |  |  | 按高度7.5米计算施工面积，含配套铝合金龙骨/内圆弧/外圆弧/50槽/铝型材等其他配件，耐火等级A级，含材料人工等所有费用。
2 | 隔墙固定方通 | 50*50*2.0mm镀锌方钢管 | m | 80 |  |  | 彩钢板顶部使用，含材料人工等所有费用。
3 | 车间彩钢板包墙、柱 | 50mm厚玻镁夹心彩钢板 | ㎡ | 1935 |  |  | 按高度7.5米计算施工面积，含配套铝合金龙骨/内圆弧/外圆弧/50槽/铝型材等其他配件，耐火等级A级，含材料人工等所有费用。
4 | 货台新建彩钢板隔墙 | 50mm厚玻镁夹心彩钢板 | ㎡ | 95.064 |  |  | 按高度5.1米计算施工面积，含配套铝合金龙骨/内圆弧/外圆弧/50槽/铝型材等其他配件，耐火等级A级，含材料人工等所有费用。
5 | 钢制防火门 | W1500*H2100mm | ㎡ | 3.15 |  |  | 含五金配件、预埋件等所有配件及安装，消防逃生门，含材料人工等所有费用。
6 | 钢制防火门翻新 | W1500*H2100mm | ㎡ | 3.15 |  |  | 含锁、把手漆面等所有配件修复安装及翻新，消防逃生门，含材料人工等所有费用。
7 | 墙面翻新 | 混合砂浆抹面+内外墙乳胶漆 | 项 | 1 |  |  | 大门处+阁楼内外墙面，含旧墙面铲除、裂缝修补、重新抹灰及刷白处理，含材料人工等所有费用。
8 | 隔断帘 | W3390*H4400mm | ㎡ | 11.766 |  |  | 货台处门洞隔断帘，含材料人工等所有费用。
9 | 窗 | 玻璃窗,W1500*H1000mm | ㎡ | 3 |  |  | 货台处2扇玻璃窗安装，含材料人工等所有费用。
小计
三 | 吊顶工程
1 | 格栅吊顶 | 宽60mm*高80mm，间距100mm，厚度0.6mm，φ10丝杆，龙骨，膨胀螺丝 | ㎡ | 4018 |  |  | 含含轻钢龙骨吊架及安装、结构密封，含材料人工等所有费用。
2 | 铝扣板吊顶 | 600*600mm，厚度1.0mm，φ10丝杆，龙骨，膨胀螺丝 | ㎡ | 67.2984 |  |  | 含含轻钢龙骨吊架及安装、结构密封，洗手间吊顶和办公室吊顶，含材料人工等所有费用。
3 | 彩钢板吊顶 | 50mm厚玻镁夹心彩钢板 | ㎡ | 14.28 |  |  | 含含轻钢龙骨吊架及安装、结构密封，空压机房吊顶，含材料人工等所有费用。
4 | 原吊顶拆除 | - | ㎡ | 50.9184 |  |  | 阁楼二楼办公室区域，含轻钢龙骨吊架拆除，含人工等所有费用。
小计
四 | 卫生间工程
1 | 瓷砖 | 800*800mm防滑砖 | ㎡ | 14.8 |  |  | 含水泥砂浆结合层、勾缝及地面防水，含材料人工等所有费用。
2 | 砖砌隔墙 | 蒸压加气混凝土砌块，墙厚200mm | ㎡ | 52.85 |  |  | 按高度3.5m砌筑，含双面抹灰、刷白及墙面防水，含材料人工等所有费用。
3 | 构造柱 | C20细石混凝土，L200*W200mm | 条 | 3 |  |  | 柱高3.5m，含钢筋笼制安及模板支设，增强墙体稳定性，含材料人工等所有费用。
4 | 铝合金玻璃门 | W900*H2100 | ㎡ | 1.89 |  |  | 含五金配件、预埋件等所有配件及安装，含材料人工等所有费用。
5 | 隔断板 | 18mm厚抗倍特板 | 项 | 1 |  |  | 3个蹲位独立隔断，高度至吊顶，含3套不锈钢门锁合页，含材料人工等所有费用。
6 | 蹲位砖砌踏步 | 标准砖砌筑 | 项 | 1 |  |  | 含找平及防滑地砖饰面，抬高蹲便器安装位，含材料人工等所有费用。
7 | 蹲便器套装 | 陶瓷蹲便器+冲水箱+冲水管 | 套 | 3 |  |  | 含存水弯、角阀及金属软管连接，含材料人工等所有费用。
8 | 立柱式洗手盆 | 单人陶瓷立柱盆 | 项 | 1 |  |  | 含感应水龙头/机械龙头、下水器及角阀软管，含材料人工等所有费用。
9 | 砌体拖把池 | 砖砌L750*W750*H500mm | 项 | 1 |  |  | 含专用水龙头、下水器、内外贴瓷砖，含材料人工等所有费用。
10 | 不锈钢地漏 | DN100，不锈钢拉丝 | 个 | 2 |  |  | 含存水弯及过滤网，用于卫生间地面排水，含材料人工等所有费用。
11 | 化粪池及排污沟槽开挖 | 人工/机械开挖 | 项 | 1 |  |  | 含基坑/沟槽土方开挖及分层回填夯实，含材料人工等所有费用。
12 | 沟槽路面恢复 | C20细石混凝土 | 项 | 1 |  |  | 含模板支设及混凝土浇筑养护，恢复原路面标高，含材料人工等所有费用。
13 | 成品玻璃钢化粪池 | 三级过滤，有效容积≥2m³ | 个 | 1 |  |  | 含基坑开挖、池体安装、进出水管连接及回填，含材料人工等所有费用。
14 | 排污管道铺设 | UPVC/双臂波纹管（DN200） | 项 | 1 |  |  | 含从卫生间至化粪池及化粪池至市政排污管网的全部管道，含材料人工等所有费用。
15 | 给水管路 | PVC32 | m | 120 |  |  | 沿墙明装/暗敷，含材料人工等所有费用。
16 | 排水管路 | PVC32 | m | 80 |  |  | 含地漏、蹲便器、洗手盆等排水支管汇入主管，含材料人工等所有费用。
17 | LED平板净化灯 | 尺寸：1200*300mm 功率：48w | 盏 | 2 |  |  | 佛山照明品牌，最终数量按实际使用结算，含灯架，含材料人工等所有费用。
18 | 管道式换气扇 | 风量≥300m³/h，AC220V | 台 | 1 |  |  | 含PVC排风管道、止回阀及开墙洞，含材料人工等所有费用。
19 | 开关 | 86型双控开关 | 个 | 1 |  |  | 曼科品牌，含暗装底盒及面板，控制照明灯具和换气扇
20 | 五孔插座 | 10A/250V | 个 | 1 |  |  | 曼科品牌，含底盒及面板
21 | 阁楼区域配电箱 | 配套开关盒 | 个 | 1 |  |  | 成套供应，内含进线总开关，含材料人工等所有费用。
22 | 漏电开关 | 2P C25 10mA | 个 | 1 |  |  | 正泰品牌，进线总开关
23 | 空气开关 | 1P 10A | 个 | 3 |  |  | 正泰品牌，照明、排风、插座开关
24 | 电线（主） | BV-4mm² | m | 25 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，空压机房电箱至卫生间开关盒供电回路
25 | 电线（支） | BV-2.5mm² | m | 30 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，用于照明、普通插座供电回路
26 | 线槽 | PVC线槽24*14mm | m | 25 |  |  | 联塑品牌，用于照明灯、开关、插座等末端线路的明装保护槽，含材料人工等所有费用。
小计
五 | 空压机房工程
1 | 砖砌隔墙 | 蒸压加气混凝土砌块，墙厚200mm | ㎡ | 52.85 |  |  | 按高度3.5m砌筑，含双面抹灰、刷白及墙面防水，含材料人工等所有费用。
2 | 构造柱 | C20细石混凝土，L200*W200mm | 条 | 3 |  |  | 柱高3.5m，含钢筋笼制安及模板支设，增强墙体稳定性，含材料人工等所有费用。
3 | 钢制防火门 | W1500*H2100 | ㎡ | 3.15 |  |  | 含五金配件、预埋件等所有配件及安装，含材料人工等所有费用。
4 | LED平板净化灯 | 尺寸：1200*300mm 功率：48w | 盏 | 2 |  |  | 佛山照明品牌，最终数量按实际使用结算，含灯架，含材料人工等所有费用。
5 | 轴流风机 | 风量≥300m³/h，AC220V | 台 | 1 |  |  | 含材料人工、开墙洞等所有费用。
6 | 开关 | 86型双控开关 | 个 | 1 |  |  | 曼科品牌，含暗装底盒及面板，控制照明灯具和换气扇
7 | 五孔插座 | 10A/250V | 个 | 1 |  |  | 曼科品牌，含底盒及面板
8 | 空压机房区域配电箱 | 配套开关盒 | 套 | 1 |  |  | 成套供应，内含进线总开关（4P 100A塑壳+100mA延时漏保）1个、地排、零排、安装导轨，含材料人工等所有费用。
9 | 漏电开关 | 3P D63 30mA | 个 | 1 |  |  | 正泰品牌，空压机开关
10 | 漏电开关 | 2P C25 10mA | 个 | 1 |  |  | 正泰品牌，卫生间总开关
11 | 空气开关 | 1P 10A | 个 | 3 |  |  | 正泰品牌，照明、排风、插座开关
12 | 电线（主） | BV-10mm² | m | 50 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，车间总电箱至空压机房电箱供电回路
13 | 电线（支） | BV-4mm² | m | 25 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，用于照明、普通插座供电回路
14 | 主线槽 | 100*100mm热镀锌桥架 | m | 50 |  |  | 含盖板及配件，用于分支电缆及电线敷设
15 | 支线槽 | PVC线槽24*14mm | m | 25 |  |  | 联塑品牌，用于照明灯、开关、插座等末端线路的明装保护槽
小计
六 | 阁楼办公室工程
1 | 地板胶 | 600*600PVC地板胶 | ㎡ | 50.9184 |  |  | 用于阁楼二楼办公室地面，含梯面（阁楼上下两层），含材料人工等所有费用。
2 | 门、墙面封堵 | 彩钢板门W1200*H2100 | 项 | 1 |  |  | 阁楼楼梯间门，含楼梯间的彩钢板封堵（楼上为空调办公室），含材料人工等所有费用。
3 | 门修复 | 木制门修复W1200*H2100 | ㎡ | 2.52 |  |  | 含门框、门、门锁修复，含材料人工等所有费用。
4 | LED平板净化灯 | 尺寸：1200*300mm 功率：48w | 盏 | 4 |  |  | 佛山照明品牌，最终数量按实际使用结算，含灯架，含材料人工等所有费用。
5 | 管道式换气扇 | 风量≥300m³/h，AC220V | 台 | 2 |  |  | 含PVC排风管道、止回阀及开墙洞，含材料人工等所有费用。
7 | 开关 | 86型双控开关 | 个 | 2 |  |  | 曼科品牌，含暗装底盒及面板，控制照明灯具和换气扇
8 | 五孔插座 | 10A/250V | 个 | 15 |  |  | 曼科品牌，含底盒及面板
9 | 阁楼办公室区域配电箱 | 配套开关盒 | 套 | 1 |  |  | 成套供应，内含进线总开关（2P C32A漏保）1个、照明分开关1个、空调分开关1个、插座分开关（2P C20A漏保）1个、地排、零排、安装导轨
10 | 开关盒 | 明装，18位 | 个 | 1 |  |  | 正泰品牌
11 | 漏电开关 | 2P C32 10mA | 个 | 1 |  |  | 正泰品牌，进线总开关
12 | 空气开关 | 2P C20 10mA | 个 | 4 |  |  | 正泰品牌，空调、照明、排风、插座开关
13 | 电线（主） | BV-6mm² | m | 60 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，车间配电箱至阁楼办公室电箱供电干线
14 | 电线（支） | BV-4mm² | m | 500 |  |  | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘线，用于空调、照明、普通插座供电回路
15 | 主线槽 | 100*100mm热镀锌桥架 | m | 60 |  |  | 含盖板及配件，用于分支电缆及电线敷设
16 | 支线槽 | PVC线槽24*14mm | m | 200 |  |  | 联塑品牌，用于照明灯、开关、插座等末端线路的明装保护槽
小计
七 | 车间强电工程
1 | LED平板灯 | 尺寸：1200*300mm 功率：48w | 盏 | 369 |  |  | 佛山照明品牌，最终数量按实际使用结算，含灯架，含材料人工等所有费用。
2 | 车间1级总电柜+电表 | 630A/4P总开+4路分开关（塑壳） | 套 | 1 |  |  | 内含630A/4P塑壳总开关1个、三相四线电度表1个、4路塑壳断路器（MCCB）分开关（分别为：3路车间动力主线开关+照明总开关），铜排连接
3 | 车间2级区域配电箱 （东区+中区+西区+照明总） | 配套明装铁箱 | 套 | 4 |  |  | 内含塑壳进线总开关1个、出线塑壳断路器4个、地排、零排及安装导轨。用于车间的东/中/西区域动力+照明总的二次电源分配。
4 | 车间3级配电箱 （A类-带工业插座） | 配套开关盒，配4P 63A塑壳进线总开关 | 套 | 17 |  |  | 成套供应，内含4P 63A塑壳断路器（进线总开关）1个、2个工业插座回路开关（① 4P 63A MCCB + 100mA延时漏保 → 用于63A/400V工业插座；② 4P 40A MCCB + 30mA漏保 → 用于32A/400V工业插座） 、1个普通插座回路开关（2P C20A 30mA漏保，带3个五孔插座）、地排、零排、安装导轨
5 | 车间3级配电箱 （B类-只有普通插座） | 配套开关盒，配2P C32A微型断路器进线总开关 | 套 | 9 |  |  | 成套供应，内含2P C32A微型断路器（进线总开关）1个、1个普通插座回路开关（2P C20A 30mA漏保，带3个五孔插座） 、地排、零排、安装导轨
6 | 车间3级配电箱 （C类-照明专用） | 配套开关盒，配4P 63A塑壳进线总开关 | 套 | 4 |  |  | 成套供应，内含4P C63A 塑壳进线总开关1个、多路单相照明出线断路器（支路均配置30mA剩余电流保护器）、零排、地排、安装导轨，用于车间分区照明独立控制
7 | 主进线电力电缆线 | YJV22-0.6/1kV-3×240+2×120 | m | 140 |  |  | 铠装交联电力电缆，桥架/穿管敷设，一级配电进线
8 | 动力箱主电缆线 | YJV-0.6/1kV-3×95+2×50 | m | 100 |  |  | 五芯交联电缆，一级至二级动力干线
9 | 动力箱支电缆线 | YJV-0.6/1kV-3×16+2×10 | m | 1440 |  |  | 三级三相终端供电，二级至三级动力支线
10 | 照明主电缆线 | YJV-0.6/1kV-3×25+2×16 | m | 25 |  |  | 照明独立干线，一级至二级照明总干线
11 | 照明支电缆线 | YJV-0.6/1kV-3×10+2×6 | m | 320 |  |  | 分区照明供电，二级至三级动力支线
12 | 普通插座支线 | BV-3×4mm² | m | 230 |  |  | 单相检修10A五孔插座回路
13 | 照明灯具支线 | BV-3×2.5mm² | m | 3000 |  |  | 车间LED照明支路
14 | 主线槽 | 300*100mm热镀锌桥架 | m | 474 |  |  | 含盖板、连接片及接地跨接线，用于主线缆敷设
15 | 分线槽 | 100*100mm热镀锌桥架 | m | 300 |  |  | 含盖板及配件，用于分支电缆及电线敷设
16 | 绝缘板 | 10mm厚阻燃电木板 | 个 | 27 |  |  | 用作工业插座、普通插座的绝缘安装垫板
17 | 工业牛角风扇 | 牛角式工业壁扇，扇叶直径750mm | 台 | 27 |  |  | 含固定支架，用于车间整体通风降温，含材料人工等所有费用。
18 | 照明/设备开关 | 10A/250V，单开 | 个 | 34 |  |  | 含暗装底盒及面板，控制照明灯具或小型设备启停
19 | 工业插座（大功率） | 63A/400V | 个 | 18 |  |  | 5芯工业连接器插座，配防水盖
20 | 工业插座（中功率） | 32A/400V | 个 | 8 |  |  | 4芯工业连接器插座，配防水盖
21 | 五孔插座 | 10A/250V | 个 | 100 |  |  | 曼科品牌，含底盒及面板
22 | 架空承载钢梁 | 热轧H型钢（250×125×6×9mm） | m | 532 |  |  | 离地高度8.5m架空敷设，用于承托电缆桥架及气管,做两道防锈底漆+一道面漆，含材料人工等所有费用。
小计
八 | 压缩空气工程
1 | 压缩空气主管 | PPRΦ32 | m | 430 |  |  | 环形闭路主管敷设，含热熔接头及固定管卡，联塑品牌，含材料人工等所有费用。
2 | 压缩空气分管 | PPRΦ20 | m | 150 |  |  | 从环形主管的上端经三通分支下引至各用气点位，含热熔接头及固定管卡，含材料人工等所有费用。
3 | 气管快插接头 | 自锁式快速接头 | 个 | 14 |  |  | 每个末端配置1个快插出口，含材料人工等所有费用。
4 | 气管阀门 | PPRΦ32，活接球阀 | 个 | 8 |  |  | 检修阀，含材料人工等所有费用。
5 | 气管阀门 | PPRΦ20，活接球阀 | 个 | 16 |  |  | 快插接头上端的检修阀及首、末端排水阀，含材料人工等所有费用。
小计
九 | 弱电及消防工程
1 | 高清网络监控摄像头 | 200万像素 | 台 | 19 |  |  | 大华品牌，含POE供电、固定支架及安装调试，厂区全覆盖，含材料人工等所有费用。
2 | 网络数据电缆 | 超六类非屏蔽双绞线（CAT6e） | m | 1200 |  |  | 用于办公网络及监控系统数据传输
3 | 网络信息面板 | 超六类RJ45模块+面板 | 个 | 8 |  |  | 含底盒及安装，用于阁楼办公区域网络接入，含材料人工等所有费用。
4 | 监控/网络配套设备 | 机架式全套 | 套 | 1 |  |  | 含24口千兆交换机、监控硬盘（4TB×2）、机柜、27寸显示器
5 | 消防应急照明灯 | LED，≥90分钟续航 | 套 | 30 |  |  | 劳士品牌，符合GB17945标准，自带电池，壁挂/吸顶安装，含材料人工等所有费用。
6 | 消防喷淋 | - | 项 | 1 |  |  | 含喷淋管、喷淋头管架固定安装开孔等（卫生间吊顶消防喷淋，须满足消防安全规范），含材料人工等所有费用。
7 | 消防管道试压/放水 | 系统排水及水压试验 | 项 | 1 |  |  | 含改造前管道放空及改造后管道冲洗试压
8 | 消防栓移位 | 成套移装（含消防水带、水枪） | 个 | 11 |  |  | 含原箱体拆除、管道延长改造及新位置固定安装，含材料人工等所有费用。
9 | 新增消火栓 | W650*H850mm,成套（含消防水带、水枪、阀门） | 个 | 4 |  |  | 就近接管，含支管敷设、阀门安装及箱体固定，含材料人工等所有费用。
10 | 消防管改造 | 消防水平管抬高 | 米 | 85 |  |  | 原高度5.9m，抬高至7.6m，含材料人工等所有费用。
小计
十 | 其他工程
1 | 措施费 | - | 项 | 1 |  |  | 含本次施工的所有高空车及高空作业费、安全文明施工费、临时设施费等
2 | 垃圾清运费 | - | 项 | 1 |  |  | 含施工全过程所有建筑垃圾（拆除废料、包装废料、余土等）的归集、装车、运输及合规处置
小计
十一 | 合价
十二 | 税金 | [5 empty] | 3%增值税
十三 | 总价